Uzupełnienie do założeń technicznych –wymagania szczegółowe dla falowników

Instalacja trzyfazowa 5-9 kWp

W instalacji fotowoltaicznej należy zastosować inwertery mające na celu przetworzenie prądu stałego produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny zgodny z parametrami sieci elektroenergetycznej. Dobór inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych określony i opisany powinien być w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Moc inwertera w stosunku do mocy paneli fotowoltaicznych powinna zawierać się w zakresie 80% - 110%. Projektant w doborze inwertera powinien kierować się odpowiednimi parametrami elektrycznymi urządzeń systemu, a także parametrami indywidualnymi dla każdej instalacji fotowoltaicznej (lokalizacja, azymut, kąt nachylenia modułów, zmienne warunki nasłonecznienia lub okresowe zacienienie)

Urządzenia powinny pracować z pełną wydajnością w zakresie temperatur od od -40°C do +60 °C

Inwertery powinny zostać wyposażone w system umożliwiający pomiar izolacji w części DC, pozwalający wyeliminować uszkodzenia w okablowaniu paneli fotowoltaicznych, jak również w samych panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania.

Urządzenie powinno być wyposażone w ochronę przed zamianą polaryzacji DC, zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC, a także jednostkę monitorowania prądu różnicowego na wszystkich biegunach (RCMU)

Z uwagi na zmienne warunki nasłonecznienia w warunkach polskich lub okresowe zacienienie, wszystkie falowniki powinny być wyposażone w algorytm zapobiegający lokalnym odczytom punktu mocy maksymalnej w charakterystyce prądowo-napięciowej zainstalowanych modułów, wyszukując tym samym rzeczywisty globalny maksymalny punkt mocy w całym stringu

Sprawność maksymalna - minimum 98% z zastrzeżeniem, żę sprawność minimum 97% musi być osiągana już przy obciążeniu na poziomie 20%. Sprawność europejska - minimum 97%

Inwerter powinien współpracować z inteligentnym licznikiem energii umożliwiającym trójfazowy odczyt energii oddanej i pobranej z sieci oraz możliwościa prezentowania wyników w internetowym i mobilnym systemie monitoringu inwertera.

Maksymalne napięcie wejściowe - 1000V

Znamionowe napięcie wejściowe - 580V

Minimalne napięcie wejściowe - 150V

Liczba wejść MPP - min. 2

Napięcie znamionowe AC - 380V/400V/415V

Zakres napięcia znamionowego - 180V-280V

Maksymalny prąd wyjściowy - 7A - 17,5A

Częstotliwość sieci AC - 50Hz

Liczba zasilanych faz - 3

Współczynnik przesuwu fazowego - 0,8/0,8

Rozłącznik DC

Zdolność ciągłego monitorowania parametrów sieci publicznej

Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC

Uniwersalny wyłącznik różnicowo-prądowy (RCMU)

Waga <40kg

Zakres temperatur pracy od -40°C do +60 °C

Poziom emisji hałasu - <40dB

Zużycie energi nocą - < 1W

Stopień ochorny wg. IEC 60529 - IP21

Komunikacja Ethernet

Wyświetlacz graficzny w j. Polskim

Monitorowanie instalacji przez aplikację mobilną

Monitorowanie instalacji przez portal internetowy

Deklaracja zgodności WE

Deklaracja zgodności na kompatybilność elektromagnetyczną zgodna z obowiązującą dyrektywą 2014/30/UE

Deklaracja zgodności z obowiązującą dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE

Certyfikat zgodności z normą EN 50438

Deklaracja kompatybilności elektromagnetycznej

Wyprodukowany na terenie UE nie wcześniej niż w roku 2016 Obsługa 3 fazy Partner serwisowy ( serwis producenta) dla falowników dostępny w Polsce